## 001-封A.1工程封面
白云山-雲和墅小区供电工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
咨 询 人：
(单位盖章)
年 月 日
封-01

## 001-表D.4D.3单位工程清单表
D.3单位工程清单表
工程名称:白云山-雲和墅小区供电工程 标段名称:白云山-雲和墅小区供电工程
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
1 | 分部分项工程量清单计价合计
1.1 | 其中:定额人工费
1.2 | 定额机械费
1.3 | 综合费
2 | 措施项目清单计价合计
3 | 不可竞争费
(一) | 安全文明施工费
AF-01 | 环境保护费
AF-02 | 文明施工费
AF-03 | 安全施工费
AF-04 | 临时设施费
(二) | 环境保护税
AF-05 | 环境保护税
4 | 其它项目清单计价合计
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 除税甲供材料+除税甲供设备费
S-Y | 税金
6 | 工程总造价

## 001-表E.1分部分项工程量清单计价表
E.1分部分项工程量清单计价表
工程名称:白云山-雲和墅小区供电工程 标段名称:白云山-雲和墅小区供电工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
| 01 | 设备 |  |  | 1
| 0101 | 公变配电房设备
1 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压出线柜G1,G6-G11,G16 2.型号:KYN28A 3.规格:详见图纸 4.母线配置方式:详见图纸 | 台 | 9
2 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压计量柜G2,G15 2.型号:KYN28A 3.规格:详见图纸 4.母线配置方式:详见图纸 | 台 | 2
3 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压进线柜G3,G14 2.型号:KYN28A 3.规格:详见图纸 4.母线配置方式:详见图纸 | 台 | 2
4 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压压变柜G4 2.型号:KYN28A 3.规格:详见图纸 4.母线配置方式:详见图纸 | 台 | 1
5 | 030402017005 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压母线柜G12 2.型号:KYN28A 3.规格:详见图纸 4.母线配置方式:详见图纸 | 台 | 1
6 | 030402017006 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压联络柜G13 2.型号:KYN28A 3.规格:详见图纸 4.母线配置方式:详见图纸 | 台 | 1
7 | 030404013001 | 直流馈电屏 | 1.名称:柜式直流屏 2.型号:GZDW-65H/220V 3.规格:详见图纸 | 台 | 1
8 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器GB1,GB2 2.型号:SCB14-1000/10/0.4-NX2 3.容量(kV·A):1000 4.电压(kV):10 5.含变压器连接排 6.:含不锈钢外箱风机温控 | 台 | 2
9 | WB030402004001 | 低压成套配电柜 | 1.名称:GB低压进线柜A01,B01 2.型号:GCS 3.规格:详见图纸 | 台 | 2
10 | WB030402004002 | 低压成套配电柜 | 1.名称:GB低压补偿A02,B02 2.型号:GCS 3.规格:详见图纸 | 台 | 2
11 | WB030402004003 | 低压成套配电柜 | 1.名称:GB低压出线柜A03,B03 2.型号:GCS 3.规格:详见图纸 | 台 | 2
12 | WB030402004004 | 低压成套配电柜 | 1.名称:GB低压出线柜A04 2.型号:GCS 3.规格:详见图纸 | 台 | 1
13 | WB030402004005 | 低压成套配电柜 | 1.名称:GB低压联络柜A-B 2.型号:GCS 3.规格:详见图纸 | 台 | 1
14 | WB030402004006 | 低压成套配电柜 | 1.名称:GB低压出线柜B04 2.型号:GCS 3.规格:详见图纸 | 台 | 1
15 | WB030413004001 | 基础槽钢 | 1.名称:高压柜基础槽钢 2.规格:10# | m | 72
16 | WB030413004002 | 基础槽钢 | 1.名称:低压柜基础槽钢 2.规格:10# | m | 36
| 0102 | 专变配电房设备
17 | 030401002002 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器ZB1,ZB2 2.型号:SCB14-1000/10/0.4-NX2 3.容量(kV·A):1000 4.电压(kV):10 5.:含变压器连接排 6.:含不锈钢外箱风机温控 | 台 | 2
18 | WB030402004007 | 低压成套配电柜 | 1.名称:ZB低压进线柜A01,B01 2.型号:GCS 3.规格:详见图纸 | 台 | 2
19 | WB030402004008 | 低压成套配电柜 | 1.名称:ZB低压补偿A02,B02 2.型号:GCS 3.规格:详见图纸 | 台 | 2
20 | WB030402004009 | 低压成套配电柜 | 1.名称:ZB低压出线柜A03,B03 2.型号:GCS 3.规格:详见图纸 | 台 | 2
21 | WB030402004010 | 低压成套配电柜 | 1.名称:ZB低压出线柜A04 2.型号:GCS 3.规格:详见图纸 | 台 | 1
22 | WB030402004011 | 低压成套配电柜 | 1.名称:ZB低压出线柜B04 2.型号:GCS 3.规格:详见图纸 | 台 | 1
23 | WB030413004003 | 基础槽钢 | 1.名称:低压柜基础槽钢 2.规格:10# | m | 32
| 0103 | 户外箱变、分线箱等
24 | 030402018001 | 组合式成套箱式变电站 | 1.名称:箱变 2.型号:YB22-12/0.4，S20 3.容量(kV·A):630 4.电压(kV):10 5.组合形式:欧式，详见图纸 | 台 | 2
25 | 030402018002 | 组合式成套箱式变电站 | 1.名称:箱变 2.型号:YB22-12/0.4，S20 3.容量(kV·A):800 4.电压(kV):10 5.组合形式:欧式，详见图纸 | 台 | 3
26 | WB030402004012 | 低压成套配电柜 | 1.名称:低压电缆联络柜 2.型号:GGD 3.规格:详见预制 | 台 | 3
27 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:低压电缆分支箱 2.型号:DFW-0.4 3.规格:一进三出 4.安装方式:落地式 | 台 | 12
28 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:低压电缆分支箱 2.型号:DFW-0.4 3.规格:一进四出 4.安装方式:落地式 | 台 | 2
29 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:低压电缆分支箱 2.型号:DFW-0.4 3.规格:一进八出 4.安装方式:壁挂式 | 台 | 1
30 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:低压电缆分支箱 2.型号:DFW-0.4 3.规格:一进七出 4.安装方式:壁挂式 | 台 | 6
31 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:充电桩分支箱 2.型号:DFW-0.4 3.规格:一进四出 4.安装方式:落地式 | 台 | 8
32 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:充电桩分支箱 2.型号:DFW-0.4 3.规格:一进二出 4.安装方式:落地式 | 台 | 1
33 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:充电桩分支箱 2.型号:DFW-0.4 3.规格:一进三出 4.安装方式:落地式 | 台 | 3
34 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.安装方式:壁挂式 | 台 | 40
35 | WB030413004004 | 基础槽钢 | 1.名称:低压柜基础槽钢 2.规格:10# | m | 60
36 | WB030503003001 | 带IC智能表 | 1.名称:智能电表 2.规格型号:单相直通表 3.技术参数:15(60)A 4.备注:含电表安装、接线、核户等所有工程量: | 个 | 900
| 02 | 电缆（材料甲供） |  |  | 1
| 0201 | 外线部分
37 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电缆沿管道敷设 2.型号:ZRYJV22-10kV-3*300mm2 3.材质:铜芯 4.电压等级:10kV | m | 1320
38 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电缆头3*300mm2（3芯） 2.型号:户内冷缩 3.规格:3*300 4.材质、类型:铜 5.安装部位:变电站内电缆终端 6.电压等级(kV):10kV | 个 | 4
39 | WB030408001001 | 电缆沟揭（盖）盖板 |  | 10m | 6
40 | 030408008001 | 防火墙 | 1.名称:变电站防火墙 | 处 | 2
| 0202 | 内部高压电缆
41 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:高压电缆 2.型号:ZRYJV-10kV-3*50mm2 3.材质:铜芯 4.电压等级:10 | m | 367
42 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV户内冷缩电缆头50mm2 2.电压等级(kV):10 | 个 | 4
43 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:高压电缆 2.型号：ZR-YJV22-10kV-3*70 3.材质：铜芯 4.电压等级：10 | m | 610
44 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、名称：10kV户内冷缩电缆头70mm2 2.电压等级：10 | 个 | 14
| 0203 | 低压电缆
45 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:YJY22-4x240 3.敷设方式、部位:穿管埋地敷设或沿桥架敷设 4.电压等级:1kV | m | 300
46 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:YJY22-4x240 3.敷设方式、部位:穿管埋地敷设或沿桥架敷设 4.电压等级:1kV | m | 300
47 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:WDZBN-YJY22-4x240 3.敷设方式、部位:穿管埋地敷设或沿桥架敷设 4.电压等级:1kV | m | 2800
48 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:低压电缆头 2.型号:4*240 3.电压等级(kV):1 | 个 | 44
49 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:YJY22-4x150 3.敷设方式、部位:穿管埋地敷设或沿桥架敷设 4.电压等级:1kV | m | 255
50 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:WDZBN-YJY22-4x150 3.敷设方式、部位:穿管埋地敷设或沿桥架敷设 4.电压等级:1kV | m | 2660
51 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:低压电缆头 2.型号:4*150 3.电压等级(kV):1 | 个 | 32
52 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:YJV22-4*95 3.敷设方式、部位:穿管埋地敷设或沿桥架敷设 4.电压等级:1 | m | 162
53 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:WDZBN-YJY22-4*95 3.敷设方式、部位:穿管埋地敷设或沿桥架敷设 4.电压等级:1 | m | 1050
54 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:低压电缆头 2.型号:4*95 3.电压等级(kV):1 | 个 | 16
55 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:YJY22-4*70 3.敷设方式、部位:穿管埋地敷设或沿桥架敷设 4.电压等级:1 | m | 1460
56 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:WDZBN-YJY22-4*70 3.敷设方式、部位:穿管埋地敷设或沿桥架敷设 4.电压等级:1 | m | 908
57 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:低压电缆头 2.型号:4*70 3.电压等级(kV):1 | 个 | 76
58 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:YJY22-4*50 3.敷设方式、部位:穿管埋地敷设或沿桥架敷设 4.电压等级:1 | m | 140
59 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:WDZBN-YJY22-4*50 3.敷设方式、部位:穿管埋地敷设或沿桥架敷设 4.电压等级:1 | m | 328
60 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:WDZBN-YJY22-4*50+E25 3.敷设方式、部位:穿管埋地敷设或沿桥架敷设 4.电压等级:1 | m | 1450
61 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称:低压电缆头 2.型号:4*50 3.电压等级(kV):1 | 个 | 94
62 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:YJY22-4*35 3.敷设方式、部位:穿管埋地敷设或沿桥架敷设 4.电压等级:1 | m | 80
63 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:WDZBN-YJY22-4*35+E16 3.敷设方式、部位:穿管埋地敷设或沿桥架敷设 4.电压等级:1 | m | 3500
64 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称:低压电缆头 2.型号:4*35 3.电压等级(kV):1 | 个 | 108
65 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:YJY22-4*25 3.敷设方式、部位:穿管埋地敷设或沿桥架敷设 4.电压等级:1 | m | 250
66 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1.名称:低压电缆头 2.型号:4*25 3.电压等级(kV):1 | 个 | 6
67 | 030408001019 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:YJY22-4*16 3.敷设方式、部位:穿管埋地敷设或沿桥架敷设 4.电压等级:1 | m | 70
68 | 030408001020 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:WDZBN-YJY22-4*16 3.敷设方式、部位:穿管埋地敷设或沿桥架敷设 4.电压等级:1 | m | 135
69 | 030408006011 | 电力电缆头 | 1.名称:低压电缆头 2.型号:4*16 3.电压等级(kV):1 | 个 | 8
70 | 030408001021 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:YJV-1*300mm2 3.敷设方式、部位:穿管 4.电压等级:1 | m | 800
71 | 030408006012 | 电力电缆头 | 1.名称:低压电缆头 2.型号:1*300 | 个 | 20
72 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:KVVP-7*2.5 | m | 200
| 03 | 调试、试验
73 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:变压器 2.容量（kV·A）:630、800、1000 | 系统 | 9
74 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.电压等级(kV):10 | 系统 | 26
75 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:配电房接地系统测试 | 系统/组 | 1
76 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 2.类别:10kV | 根 | 11
| 04 | 土建 |  |  | 1
77 | 040501008001 | 拉管 | 1.项目名称:过路拉管 2.材质:150mm2pp管 | m | 30
78 | 031301018001 | 配电房安全工器具 | 1.特征:含绝缘手套2双、绝缘靴2双、10KV验电笔2只、10KV令克棒2组、工器具柜2个 | 项 | 1
79 | 031301018002 | 绝缘垫 |  | kg | 600
80 | 040504002001 | 箱变基础 | 1.设备底脚尺寸:箱变基础,5700*2300 2.具体做法:详见施工图 | 座 | 5
81 | WB040307017001 | 不锈钢栏杆安装 | 1.部位:箱变 2.材料品种、规格:不锈钢 | m2 | 216
82 | 040504001001 | 设备基础 | 1.设备底脚尺寸:低压分线箱基础 2.具体做法:详见施工图 | 座 | 26
83 | 040504001002 | 设备基础 | 1.设备底脚尺寸:低压联络柜基础 2.具体做法:详见施工图 | 座 | 3
84 | 030409001001 | 接地极 | 1、名称：接地桩 2、材质：镀锌角钢 3、规格：50*5*2500 4、箱变接地 | 根 | 132
85 | 030409004001 | 接地母线 | 2、材质：镀锌扁铁 3、规格：50*5 4、箱变接地 | m | 860
86 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:铜芯线 2.规格:BV-35mm2 3.安装部位:接地 | m | 400
87 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称:铜芯线 2.规格:BV-16mm2 3.安装部位:接地 | m | 400
88 | 040504001003 | 砌筑检查井(2500*2500mm) | 1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15砼垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：免烧砖 3、勾缝、抹面要求：砖墙勾缝、抹面 4、盖板材质、规格：混凝土预制盖板 5、含井内填砂；电缆支架及爬梯 6、含土石方挖填;余方外运 7、混凝土模板制安 8、其他具体详见图纸 | 座 | 3
89 | 040504001004 | 砌筑检查井(2000*2000mm) | 1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15砼垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：免烧砖 3、勾缝、抹面要求：砖墙勾缝、抹面 4、盖板材质、规格：混凝土预制盖板 5、含井内填砂；电缆支架及爬梯 6、含土石方挖填;余方外运 7、混凝土模板制安 8、其他具体详见图纸 | 座 | 41
90 | 040504001005 | 砌筑检查井(1500*1500mm) | 1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15砼垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：免烧砖 3、勾缝、抹面要求：砖墙勾缝、抹面 4、盖板材质、规格：混凝土预制盖板 5、含井内填砂；电缆支架及爬梯 6、含土石方挖填;余方外运 7、混凝土模板制安 8、其他具体详见图纸 | 座 | 36
91 | 040504001006 | 砌筑检查井(1200*1200mm) | 1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15砼垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：免烧砖 3、勾缝、抹面要求：砖墙勾缝、抹面 4、盖板材质、规格：混凝土预制盖板 5、含井内填砂；电缆支架及爬梯 6、含土石方挖填;余方外运 7、混凝土模板制安 8、其他具体详见图纸 | 座 | 25
92 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:CPVC 3.规格:DN200 | m | 1250
93 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:CPVC 3.规格:DN160 | m | 6000
94 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:CPVC 3.规格:DN110 | m | 4280
95 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:DN80 | m | 1400
96 | 040101002001 | 电缆保护管挖沟槽土方 | 1、土壤类别:现状土，自行勘察确认 | m3 | 4612
97 | WB040501021001 | 管道垫层 | 1.垫层材质及厚度:C15砼垫层 | m3 | 400
98 | WB040501023001 | 非定型混凝土管道基础 | 1.基础材质及厚度:C20砼管道包封 | m3 | 1320
99 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足要求 2.填方材料要求:利用挖方 | m3 | 2612
100 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:开挖多余土方 2.运距:自行勘察确认 | m3 | 2000
101 | 030408005001 | 电缆标志砖 | 1、种类：预制块 | 根 | 100
102 | 030408005002 | 电缆标志桩 | 1、种类：复合塑料 2、规格：120*120*500mm | 根 | 600
103 | 030408008002 | 防火堵洞 |  | kg | 150
104 | 011705001001 | 大型机械进退场及安拆 | 1、满足该项目的施工机械 | 项 | 1
合 计

## 001-表F措施项目清单与计价表
F措施项目清单与计价表
工程名称:白云山-雲和墅小区供电工程 标段名称:白云山-雲和墅小区供电工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 基数(元) | 费率(%) | 金额(元)
1 | AC-01 | 夜间施工增加费 | 定额人工+定额机械
2 | AC-02 | 二次搬运费 | 定额人工+定额机械
3 | AC-03 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工+定额机械
4 | AC-04 | 已完工程及设备保护费 | 定额人工+定额机械
5 | AC-05 | 工程定位复测费 | 定额人工+定额机械
6 | AC-06 | 非夜间施工照明费 | 定额人工+定额机械
7 | AC-07 | 临时保护设施费 | 定额人工+定额机械
8 | AC-08 | 赶工措施费 | 定额人工+定额机械
合 计

## 001-表G不可竞争项目清单与计价表
G不可竞争项目清单与计价表
工程名称:白云山-雲和墅小区供电工程 标段名称:白云山-雲和墅小区供电工程
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率 (%) | 金额(元)
1 | 环境保护费 | 定额人工费+定额机械费 |  | 1.78
2 | 文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 |  | 6.1
3 | 安全施工费 | 定额人工费+定额机械费 |  | 4.22
4 | 临时设施费 | 定额人工费+定额机械费 |  | 4.6
5 | 环境保护税 | 定额人工费+定额机械费
合 计

## 001-表H.1其它项目清单与计价汇总表
H.1其它项目清单与计价汇总表
工程名称:白云山-雲和墅小区供电工程 标段名称:白云山-雲和墅小区供电工程
序号 | 项目名称 | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计

## 001-表附录Ⅰ税金计价表
附录Ⅰ税金计价表
工程名称:白云山-雲和墅小区供电工程 标段名称:白云山-雲和墅小区供电工程
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率 (%) | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其它项目清单计价合计+不可竞争费-(除税甲供材料+除税甲供设备费)-税后独立费 |  | 9
合 计

## 001-表J.3承包人提供材料(工程设备)一览表
J.3承包人提供材料(工程设备)一览表
工程名称:白云山-雲和墅小区供电工程 标段名称:白云山-雲和墅小区供电工程
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 风险 系数(%) | 基准 单价(元) | 投标 单价(元) | 备注