# 充电设备技术规格书

## 国标主要标准

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 18487.1-2015 | 电动车辆传导充电系统 第1部分：通用要求 |
| GB/T 18487.1-2023 | 电动车辆传导充电系统 第1部分：通用要求 |
| GB/T 18487.2-2017 | 电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 |
| GB/T 27930-2023 | 非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 |
| GB/T 20234.1-2023 | 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 |
| GB/T 20234.3-2023 | 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 |
| GB/T 20234.4-2023 | 电动汽车传导充电用连接装置 第4部分大功率直流充电接口 |
| NB/T 33001-2018 | 电动汽车非车载传导式充电机技术条件 |
| NB/T 33008.1-2018 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 |
| JJG 1149-2022 | 电动汽车非车载充电机(试行) |
| GB/T 2423.1-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 |
| GB/T 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 |
| GB/T 2423.3-2006 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验 |
| GB/T 2423.4-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h+12h循环） |
| GB/T 2423.17-2024 | 环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 |
| GB/T 2423.55-2023 | 环境试验 第2部分：试验方法 试验Eh：锤击试验 |
| GB/T 4208-2017 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB/T 4797.5-2017 | 环境条件分类 自然环境条件 降水和风 |
| GB/T 13384-2008 | 机电产品包装通用技术条件 |
| GB/T 13422-2013 | 半导体电力变流器 电气试验方法 |
| GB 17625.1-2016 | 电磁兼容限值 波电流发射限值（设备每相输入电流≤16 A） |
| GB/Z 17625.6-2016 | 电磁兼容限值对额定电流大于16 A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制 |
| GB/T 17626.2-2018 | 电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.3-2016 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| GB/T 17626.4-2018 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 17626.5-2019 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 |
| GB/T 17626.11-2023 | 电磁兼容 试验和测量技术 第11部分：对每相输入电流小于或等于16 A设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 |
| GB/T 19826-2014 | 电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求 |
| GB/T 29317-2012 | 电动汽车充换电设施术语 |
| GB/T 29316-2012 | 电动汽车充换电设施电能质量技术要求 |
| GB/T 33708-2017 | 静止式直流电能表 |
| Q/GDW 1825-2013 | 直流电能表技术规范 |
| JJG 842-2017 | 电子式直流电能表检定规程 |
| GB/T 29318-2012 | 电动汽车非车载充电机电能计量 |
| Q/GDW 1354-2013 | 智能电能表功能规范 |
| Q/GDW 1364-2013 | 单相智能电能表技术规范 |
| JJG 1069-2011 | 直流分流器检定规程 |
| DL/T 645-2007 | 多功能电能表通信协议 |
| GB/T 50966-2024 | 电动汽车充电站设计标准 |
| GB/T 51313-2018 | 电动汽车分散充电设施工程技术标准 |
| GB/T 34658-2017 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 |
| GB/T 34657-2017 | 电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1 部分：供电设备 |

## 分体式直流充电机技术要求

| 分体式直流充电机 | 1、规格型号：分体式直流充电机 2、安装方式：落地式 3、具体详细参数： （1）环境条件 环境温度：-20℃～50℃； 相对湿度：5％～95％； 海拔高度：≤2000m； （2）电源条件 交流输入电压：380V±15％； 交流电源频率：50±1HZ。 （3）技术参数： ▲直流输出电压：50V-1000V或更优；恒功率段300V-1000V或更优。 电流连续可调范围0-50A 电压精度不超过±0.5% 整机电流≥30A：精度不超过±1%；整机电流＜30A：精度不超过±0.3A 稳压精度不超过±0.2% ▲稳流精度不超过±0.2% 纹波系数有效值： 不超过±5 均流不平衡度≤3% 输入冲击电流≤120%额定输入电流 输出过冲电压≤110%稳态输出电压 ▲效率≥96% 噪声≤65dB 谐波电流限值要求（THD）≤5% （4）计量功能 充电机采用直流侧计量，应具有对每个充电接口输出电能进行计量的功能。电能计量装置应符合国家计量器具检定相关要求。精确度等级1.0级，电能计量装置具备1个RS485接口，通信协议遵循《DL/T 645-2007多功能电能表通信协议》技术要求。充电机具备法定计量检定机构出具的计量校准证书。 充电机须具备电表校验异常功能。当充电机的电表校验发生异常时，充电机应能进行告警。 ▲（5）有序充电功能，根据前端变压器实时负荷变化情况，智能调配输出功率大小。 (6)防护等级：≥IP55 （7）抗撞击：通过撞击元件调整相对高度获得50J或更高撞击能量施加与受施外壳表面，设备完好无损坏，满足IK10级。 （8）耐候性：充电机内印刷线路板、接插件、充电模块、辅源等电路进行防潮湿、 防霉变、防盐雾处理，关键器件充电模块、辅源采用全灌胶工艺。外壳具备防腐蚀保护，满足一级保护功能。 （9）通讯传输：支持4G或以太网通讯，支持全网通，通讯模块信号/频段可上传，可从后台监控充电信号强度； （10）关键监测：在充电机的连接线自检中,出现连接异常,需要检出并切断功率电路，停止充电，并向后台系统报告检查异常； （11）远程紧急断电：充电系统支持紧急状态下平台远程下发断电指令，充电桩断开前端交流电源； （12）远程启动/停止充电：充电系统支持远程APP启动充电和停止充电操作； （13）故障录波功能：具备远程故障录波、远程获取日志功能，从云平台能够查询到故障前后电池、充电机电压、电流、S0C、温度、单体电池信息。； （14）效率最优：充电机具备效率自主寻优功能，输出效率优先，通过自主寻优算法使充电模块工作在最佳效率点。 ▲（15）所投充电机充电模块具有功率管理软件具备完善的设备功率管理能力，可实现对故障管理、主辅识别等功能， ▲（16）所投充电机充电模块具有功率变换控制软件可实现告警及保护、稳压限流、通信功能等功能。 （17）远程升级功能：充电桩应支持远程升级功能，具备免受外部网络攻击的功能。 （18）充电机内配置充电模块应采用独特的隔离风道100%灌胶设计以提高产品可靠性。 |
| --- | --- |
| 直流充电终端 | - 安装形式：落地式 - 枪数：一桩一枪 - 枪线长度：不少于6米 - 输出电流：不小于250A - 防护等级：≥IP55 - 充电接口满足：GB/T20234.1-2023、GB/T20234.3-2023 - 终端外壳材质具有防腐蚀能力 |

功能要求

充电控制功能

充电机应具备自动充电控制功能，可具备手动充电控制功能。充电控制单元具备系统运行、急停、门磁状态和机柜出风口温度的状态监测。

功率自动分配功能

充电机应具备动态功率分配功能。在充电过程中，充电机根据用户充电请求、电池充电需求、当前功率变换单元负荷状态、上级监控管理系统调控指令，系统具备输出电压、输出电流、枪头温度以及运行时间遥测数据实时监测。

主动防护功能

充电机应具有不少于80项的主动防护项，主动防护项包括但不限于监测电动汽车BMS运行状态、电池特性参数及充电机主动和预警保护等，实现电动汽车充电过程的主动防护。

通信功能

充电机应具有与电动汽车BMS或车辆控制器通信的功能，判断充电机是否与电动汽车动力蓄电池系统正确连接；获得电动汽车BMS或车辆控制器充电参数和充电实时数据。充电机与BMS或车辆控制器之间的通信协议应符合GB/T 27930的规定。

充电机宜具有与上级监控系统或运营管理系统通信的功能。

掉电监测功能

充电机应支持设备端市电掉电实时检测，当市电掉电时可通过以太网、4G网络等方式将掉电离网报警上传至平台。

离网充电功能

充电机离网情况下，可支持10小时内使用集控在本地启动充电，同时记录充电订单所有数据。

断电自检功能

充电机应具备断电自检功能，当用户停止充电后，充电机2s启动断电自检，预防充电机未及时断电。

直流输出回路短路检测功能

充电机应具备对直流输出回路进行短路检测的功能，充电机的短路检测在绝缘检测阶段进行，当直流输出回路出现短路故障时，应停止充电过程并发出告警信息。

车辆插头锁止功能

充电机车辆插头应具备锁止装置，其功能应符合:

a)GB/T18487.1-2015中9.6的要求；

b)GB/T 20234.1-2015中6.3的要求；

c)GB/T 20234.3-2015中附录A的要求。

在出现下列情况时，锁止装置应能解锁且解锁前车辆插头端口电压不应超过60V:

a)故障不能继续充电;

b)充电完成。

温度智能调节功能

充电桩应具备环境温度智能调节功能，保证充电机处在最高效率的充电状态。

模块灌胶功能

充电机内配置充电模块应采用独特的隔离风道100%灌胶设计以提高产品可靠性。

热拔插功能

充电机采用模块化设计，在任一充电模块或功率分配单元故障时，可通过热拔插维护，不影响整机工作。

场站参数

场站效率

根据高压计量计算，即充电场站效率=充电桩的直流输出功率/高压侧交流输入功率，充电场站效率为≥94%。

场站功率因数

根据高压计量计算，即充电场站功率因数=高压侧有功功率P/高压侧视在功率S，充电场站效率为≥98%。

场站待机损耗

根据高压计量计算，即充电场站待机损耗≤1500W。

人机交互功能

显示功能

充电机（或后台）应显示下列状态信息:

a) 充电机的运行状态指示:待机、充电、告警:

b) 具有手动充电控制功能的充电机应显示人工输入信息。

充电机宜显示下列信息:

a) 电池当前荷电状态(state of charge，SOC)、充电电压、充电电流、充电功率;

b) 已充电时间、已充电电量、已充电金额。

输入功能

充电机宜具有手动输入和控制的功能。

计量功能

充电机应具有对充电电能量进行计量的功能，计量功能应符合 GB/T 29318的规定，并具备直流电表数据的采样信号，当出现异常可自动发出告警信号。

急停功能

充电机应安装急停装置并具备信号采集接口。当启动急停装置时，分体式充电机应切断相应充电终端的直流输出。

保护功能

（1）充电机应具备电源输入侧的过电压保护、欠电压保护。

（2）充电机应具备输出过电压保护。

（3）充电机应能够提供车辆侧供电回路及电缆的短路电流保护，短路保护设备的I²t值不应超过500000A²s。

（4）充电机应具备过温保护，当内部温度达到保护阈值时，采取降功率或停止输出。

（5）充电机应具备开门保护，当充电机门打开造成带电部分露出时，分体式充电机应切断相应部分的电源输入或输出。

（6）充电过程中当发生下列情况时，充电机应能在100ms内断开直流输出：

a) 充电机启动急停装置；

b) 充电机与电动汽车间的保护接地线断开；

c) 充电机与电动汽车间的连接检测信号线断开。

（7）充电机应具备限制输入电流过冲的能力，开机或启动充电时产生的输入电流过冲不应大于额定输入电流峰值的10%。

（8）充电机直流输出接触器接通时发生的车辆到充电设备或充电设备到车辆的冲击电流(峰值)应控制在20A以下。

（9）在启动充电阶段车辆侧接触器闭合后，充电机应对车辆电池电压进行检测，当出现下列情况时充电机应停止启动过程，并发出告警信息:

a) 蓄电池反接；

b) 检测电压与通信报文电池电压之差的绝对值大于通信报文电池电压的5%；

c) 检测电压小于充电机的最低输出电压或大于充电机的额定输出电压。

（10）充电机应具对电动汽车动力蓄电池二重保护功能，在充电过程中，当检测到输出电压大于车辆最高允许充电总电压，或检测到输出电流大于车辆当前需求电流，充电机应在1s内断开直流输出，并发出告警信息。

注:充电机检测的输出电压或输出电流应考虑稳压精度或稳流精度范围加测量误差。

（11）充电机应具备防逆流功能(如输出加二极管等)，防止蓄电池电流倒灌。

（12）充电机应在启动充电前进行供电回路直流接触器触点粘连检测，也可以在直流接触器断开后进行触点粘连检测。当检测到任何一个直流接触器的主触点出现粘连情况时，充电机不应启动充电，并发出告警信息。

（13）充电机具备有序充电功能，根据前端变压器实时负荷变化情况，智能调配输出功率大小。

（14）所投充电模块具有功率管理软件具备完善的设备功率管理能力，可实现对故障管理、主辅识别等功能。

（15）所投充电模块具有功率变换控制软件可实现告警及保护、稳压限流、通信功能等功能。

（16）充电机应在充电握手阶段判断电池管理系统BHM报文中的最高允许充电总电压值，当检测到该值小于充电机最低输出电压时，应停止绝缘监测进程，并发出告警信息。

（17）充电机应在充电阶段实时判断电池管理系统BCL报文中的电压需求和电流需求值，当检测到该值大于车辆最高允许充电总电压或最高允许充电电流时，充电机应停止充电，并发出告警信息。

（18）充电机具备对集中控制器进行遥测数据采集，包括但不限于CPU使用率、内存使用率、存储空间使用率、系统负载、4G信号强度和信噪比等。

（19）充电终端（桩）待机状态下输入电源电压应不高于24V。（18）壳体采用绝缘材质，减少意外触电风险。

（20）当充电桩柜门打开等行为活动造成危险带电不见外漏、可触及时，充电堆（机）可在1S内切断输出。

## 400kW一体式直流充电机技术要求

| 400kW一体式直流充电机 | 1、规格型号：400kW一体式直流充电机 2、安装方式：落地式 3、具体详细参数： （1）环境条件 环境温度：-20℃～50℃； 相对湿度：5％～95％； 海拔高度：≤2000m，2000m以上降额输出； 大气压强：80kPa～110kPa； （2）电源条件 交流输入电压：380V±15％； 交流电源频率：45HZ~65HZ。 （3）技术参数： ▲直流输出电压：50V-1000V或更优；恒功率段300V-1000V或更优。 输入功率因数≥0.99 充电模块功率≥40kW 辅助电源电压：12V/24V 电压设定误差≤±0.5% 电流设定误差≤±0.2A（输出电流＜30A） ≤±0.5%（输出电流≥30A） 稳压精度≤±0.5% 稳流精度≤±0.5% 纹波系数（峰值）≤±1% 输入冲击电流≤110%额定输入电流 ▲峰值效率≥96.5% 噪声≤65dB 谐波电流限值要求（THD）≤5% （4）计量功能 充电机采用直流侧计量，应具有对每个充电接口输出电能进行计量的功能。电能计量装置应符合国家计量器具检定相关要求。精确度等级1.0级，电能计量装置具备1个RS485接口，通信协议遵循《DL/T 645-2007多功能电能表通信协议》技术要求。 充电机须具备电表校验异常功能。当充电机的电表校验发生异常时，充电机应能进行告警。 （5）充电方式 充电机支持离线运行和联网运行，多种启动方式可选。离线支持刷卡、密码启动方式；联网支持APP、小程序、刷卡启动方式。 (6)防护等级：≥IP55 （7）抗撞击：通过撞击元件调整相对高度获得50J或更高撞击能量施加与受施外壳表面，设备完好无损坏，满足IK10级。 （8）耐候性：充电机内印刷线路板、接插件、充电模块、辅源等电路进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理，关键器件充电模块、辅源采用全灌胶工艺。外壳具备防腐蚀保护，满足一级保护功能。 （9）通讯传输：支持4G或以太网通讯，支持全网通，通讯模块信号/频段可上传，可从后台监控充电信号强度； （10）关键监测：在充电机的连接线自检中,出现连接异常,需要检出并切断功率电路，停止充电，并向后台系统报告检查异常。 （11）远程紧急断电：充电系统支持紧急状态下平台远程下发断电指令，充电桩断开前端交流电源； （12）远程启动/停止充电：充电系统支持远程APP启动充电和停止充电操作； （13）故障存储功能：充电机储存5万条与充电车辆BMS交互报文，并且具备远程故障录波、远程获取日志功能，从云平台能够查询到故障前后电池、充电机电压、电流、SOC、温度、单体电池信息。出现疑似故障特征或实际发生故障时，自动记录故障前50条报文信息。； （14）效率最优：充电机具备效率自主寻优功能，输出效率优先，通过自主寻优算法使充电模块工作在最佳效率点。 （15）远程升级功能：充电设备具各8寸彩色显示触摸屏，可进行远程升级，信息显示清晰完整，易于辦认，亮度≥500nit。 （16）保护模型：充电机能够配合监控后台基于大数据分析创建电池过充、过压、过温、过流、数据异常等6多种保护模型。且充电机能够分别对保护模型进行使能设置，当触发使能的保护模型后，可主动告警并快速进行保护。 ▲（17）充电设备能够支持场站级负荷约束，多单桩间共享有限变压器容量时，可以互相调节每台单桩的输出，最大化、智能利用变压器和每台充电桩的功率输出，防止变压器超负荷、利用率低。 |
| --- | --- |

功能要求

充电控制功能

充电机应具备自动充电控制功能，可具备手动充电控制功能。充电机采用手动充电控制时，应具有明显的操作提示信息，仅限于专业人员在特殊情况下对充电机设备进行调试或维护时使用。

主动防护功能

充电机应具有不少于70项的主动防护项，主动防护项包括但不限于监测电动汽车BMS运行状态、电池特性参数及充电机主动和预警保护等，实现电动汽车充电过程的主动防护。

防逆流检测功能

充电机直流输出回路应为每个充电接口单独配置防逆流装置，防逆流装置应安装在功率分配单元与充电接口之间，防止蓄电池电流倒灌。

人机交互功能

充电机显示下列状态信息：

（1）充电机的运行状态指示：待机、插枪、充电、告警。

（2）具有手动充电控制功能的充电机应显示人工输入信息。

充电机显示下列信息：

（1）电池当前荷电状态（state of charge, SOC）、充电电压、充电电流、充电功率；

（2）己充电时间、己充电电量、己充电金额。

自动唤醒功能

充电设备具备自动唤醒功能，待机时自动休眠模式，以減少设备损耗，点击屏幕或者充电枪插入车辆充电插座时，充电机可自动唤醒。

充电启动方式设定

充电机支持离线运行和联网运行，多种启动方式可选。离线支持刷卡、密码、旋钮启动方式；联网支持APP、小程序、刷卡启动方式。

充电模式和连接方式

充电机采用GB/T18487.1-2015附录B中规定的充电模式4和连接方式C对电动汽车进行充电。充电接口应满足GB/T20234.1-2015和 GB/T20234.3-2015的规定。

与电池管理系统通信功能

充电机应具有与电池管理系统通信的CAN接口，获得电池管理系统的充电参数和充电实时数据，通信协议应能满足 GB/T 27930-2015的规定。

掉电保存功能

充电设各应具备掉电记录锁存功能：在充电过程中，交流输入失电，充电机应能保存失电前的电能计量、故障异常报警、充电交易记录等信息，并在掉电恢复后，能将数据信息上传至上级监控系统或运营管理系统。

主动防护过充设计

具备主动监测电动汽车BMS运行状态、电池特性参数及充电机自身的运行状态等功能。通过输入输出保护、通信保护、充电过程保护、功能性保护方面内容，主动诊断并处理故障和异常，实现电动汽车充电过程的主动防护。

充电控制

1）具备VIN自动识别充电：通过插枪，自动识别车辆BMS传回的VIN码，集中控制器识别正确，自动启动充电或遵循后台设置的启动充电时间，自动启动；充电结束后，自动停止，充电未结束时，通过手机、PAD、PC等终端，可直接选择充电枪，终止充电。

2）定时充电功能：可以自动或手动设置充电时间，充分利用低谷电价，降低运营成本。

3）智能充电功能；区域组网，本地所有充电机协同，智能错峰充电。

充电智能调控功能

根据充电电价及车辆充电SOC设定规则，当车辆SOC已满足续航最低要求且即将进入较高费率时段时停止充电；进入较高费率时段时车辆SOC尚未满足续航最低要求，充至满足续航最低要求SOC 时停止充电。

与电池管理系统通信功能

充电机应具有与电池管理系统通信的CAN接口，获得电池管理系统的充电参数和充电实时数据。通信协议应能满足 GB/T 27930-2015的规定。

计量功能

充电机采用直流侧计量，应具有对每个充电接口输出电能进行计量的功能。电能计量装置应符合国家计量器具检定相关要求。精确度等级1.0级，电能计量装置具备1个RS485接口，通信协议遵循《DL/T 645-2007多功能电能表通信协议》技术要求。

充电机须具备电表校验异常功能。当充电机的电表校验发生异常时，充电机应能进行告警。

负荷约束设置功能

当多设备间共享有限变压器容量时，可以通过互相调节每台设备的输出，最大化、智能利用变压器和每台充电机的功率输出，防止变压器超负荷、利用率低。

错峰充电设置功能

具有通过界面设置错峰充电时间段，包括高价、低价、平价三个时间段进行充电的功能。

双枪并充功能

充电桩具各双枪并充功能，根据插枪数量，自动识别充电模式，无需人工手动选择启动充电模式，当两把枪插入同一辆车与一个BMS进行通信时，充电桩通过内部报文识别来进行判定进入并充模式．此时两把枪同时给同一辆车进行充电。

本地充电功能

不连接网络时，可通过密码、刷卡、插枪即充三种方式实现本地启动充电。

断电自检功能

充电机应具备断电自检功能，当用户停止充电后，充电机2s启动断电自检，预防充电机未及时断电。

通信功能

配置4G通讯模块，采用4G通讯流量卡连接网络，手机APP、PAD、PC登陆云平台进行充电状态的监控、查询及控制功能。受后台通讯频次与数据要求，配置流量卡具备每月不低于500M流量／桩，每个车位可单独计量、计费、通信，流量卡由投标人提供，自行计入成本，通讯运营商的选择根据充电站所在位置选择网络较好的运营商，由招标人在下单时提供。自行配置工业级无线路由器（全网通通信模块，兼容4G/3G/2G频段，有线加无线双网互备）。

流量统计功能

具有对外通信流量统计功能，并显示流量信息。

远程运维

为保证充电机运维售后的及时性，充电机应具备以下功能：

1.充电机的软件系统具备远程升级能力；

2.充电机应具有可以通过远程进行设置相关参数的功能；

3.充电机应能够实现远程监控故障，并进行设备软件维护。

充电机烧写程序可通过联网后通过监控运维平台控制，远程一键升级，远程更新所有通信协议，以及新国标更新等带来的控制模式升级。

开门断电功能

充电机应在开门有裸露电气部分的门位置安装信号开关，当在充电前或充电中开门时，其信号开关应将信号传至总开关，并执行断开交流电源动作，以保证人身安全。

掉电检测功能

具有掉电后维持10秒供电，记录掉电故障，保存数据。

备份存储自动上传

本地系统自动备份离网数据，并实现上传。并且具有U盘鉴权能力，具有通过有加密的特殊U盘才能进行软件升级和拷贝数据的功能。

锁止功能

充电枪应安装电子锁止装置，具有枪头锁止功能，防止充电过程中意外拔枪，当电子锁未可靠锁止时，充电机应不能启动充电或立即停止充电。

超温断电

充电枪带有温度检测功能，充电过程对枪头DC+/DC-端子连接处进行温度实时检测。当确认充电枪头温度达到90℃两分钟后，充电机限制输出电流为当前直流电表检测值的90%；当确认充电枪头温度达到95℃两分钟后，充电机限制输出电流为当前直流电表检测值的80%；当确认充电枪头温度达到100℃两分钟后，充电机限制输出电流为当前直流电表检测值的70%；当确认充电枪头温度达到110℃两秒钟后，充电机立即停止充电，并发出过温故障提示。

智能温度控制功能

充电机内部具各温度实时检测，以此来控制风机转速及输出电流大小。

车辆插头温度检测功能

充电桩带有车辆插头温度监控功能，当确认温度达到90°C后，充电桩发出告警提示，当温度达到90°C持续15分钟或者温度达到 120°C时，充电桩停止充电并发出告警提示。

耐气候环境要求

防护等级

充电机的柜体防护等级不应低于GB 4208-2008中IP54（室外）的规定。

三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护

充电机内印刷线路板、接插件等电路应进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理，关键器件充电模块、辅源采用全灌胶工艺。

防锈(防氧化)保护

充电机铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件应采取双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。

防风保护

充电机具各防风保护，在11级风持续吹1小时，且设备无可见异常变形、柜门保持正常开启关闭和锁固。

防护要求

允许温度

1）在40℃环境温度下，充电机可用手接触部分允许的最高温度应为：

——金属部分，50℃；

——非金属部分，60℃。

2）可以用手接触但不必紧握的部分，在同样条件下允许的最高温度应为：

——金属部分，60℃；

——非金属部分，85℃。

电击防护

充电机的电击防护应符合GB/T 18487.1-2015中第7章的要求。

电气间隙和爬电距离

充电机的电气间隙和爬电距离应符合的规定。

- 电气间隙和爬电距离

| 额定绝缘电压Ui（V） | 电气间隙（mm） | 爬电距离（mm） |
| --- | --- | --- |
| Ui≤60 | 3.0 | 3.0 |
| 60＜Ui≤300 | 5.0 | 6.0 |
| 300＜Ui≤700 | 8.0 | 10.0 |
| 700＜Ui≤950 | 14.0 | 20.0 |
| 注1：当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取。 注2：具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取。 注3：小母线、汇流排或不同级的裸露的带电导体之间，以及裸露的带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的电气间隙不小于12mm，爬电距离不小于20mm。 |  |  |

接地要求

充电机的接地要求应能满足以下的规定：

1）充电机金属壳体应设置接地螺栓，其直径不得小于6mm，并应有接地标志。

2）所有作为隔离带电导体的金属隔板、电气元件的金属外壳以及金属手柄等均应有效接地，连续性电阻不应大于0.1Ω。

3）充电机的门、盖板、覆板和类似部件，应采用保护导体将这些部件和充电机主体框架连接，此保护导体的截面积不得小于2.5mm2。

4）接地母线和柜体之间的所有连接应躲开（或穿透绝缘层）喷漆层，以保证有效的电气连接。

绝缘性能

绝缘电阻

用开路电压为规定电压的测试仪器测量，充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不应小于10MΩ。

工频耐压

充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受所规定历时1 min的工频耐压试验（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

冲击电压

充电机各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受所规定标准雷电波的短时冲击电压试验。试验过程中应无击穿放电。

- 绝缘试验的试验等级

| 额定绝缘电压Ui（V） | 绝缘电阻测试仪器的电压等级（V） | 工频耐压试验电压（kV） | 冲击耐压试验电压（kV） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 60 | 250 | 1.0(1.4) | 1 |
| 60 ＜ UI ≤ 300 | 500 | 2.0(2.8) | ±2.5 |
| 300 ＜ UI ≤ 700 | 1000 | 2.4(3.36) | ±6 |
| 700 ＜ UI ≤ 950 | 1000 | 2×UI +1.0 (2.8×UI +1.4) | ±6 |
| 注：括号内数据为直流介质强度试验值。 |  |  |  |

安全要求

充电机的安全性要求应满足GB/T 18487.1-2015附录B中对应的描述及技术参数要求。

1）充电机应具备电源输入侧的过压保护和欠压保护。

2）充电机应具备输出过压保护。

3）充电机应具备输出过电流和短路保护。

4）充电机应具备内部过温保护，当内部温度达到保护值时，采取降功率或停止输出。需具备超温断电功能，当温度过高时，可自动切断充电，防止发生高温自燃等意外，保护充电设备及新能源汽车安全。

5）充电过程中20分钟内温度升高超过15度保护。

6）充电机的绝缘检测功能应与车辆绝缘检测功能相配合。

7）充电过程中当发生下列情况时，充电机应能在100ms内断开直流输出接触器，且直流输出电压应在1s内下降至60V以下。

启动急停开关；控制导引故障。

8）充电机在启动充电时应人工确认启动。

9）充电机应具备限制冲击电流功能，冲击电流不应超过额定输入电流的110%。

10）充电机应具备电池反接保护功能。

11）充电机在自动充电前，应具有电池电压检测功能。

12）充电机在充电过程中应具有防止充电连接器意外脱落的锁止装置，直流充电时，车辆接口应具有锁止功能，该锁止功能应符合GB/T20234.1的相关要求。车辆插头端应安装机械锁止装置，供电设备应能判断机械锁是否可靠锁止。车辆插头应安装电子锁止装置，电子锁处于锁止位置时，机械锁应无法操作，供电设备应能判断电子锁是否可靠锁止。当机械锁或电子锁未可靠锁止时，供电设备应停止充电或不启动充电。直流充电车辆接口锁止装置工作示例参见GB/T18487.1-2015附录C。

13）充电过程中BMS传递的SOC/V/I/Vcell Max/Tempture这些信息维持不变超过3分钟保护。

14）充电机应具备防止电池电流倒灌功能。

15）插枪归位提醒功能检验，充电完成拔枪后未归位，系统提示请还枪归位，可减少枪头随意放置的情况。

机械强度

按GB/T 2423.55-2006规定的方法进行试验，剧烈冲击能量为20J（5kg，在0.4m）。试验结束后，充电机的IP等级不受影响，绝缘性能不应降低，门的操作和锁止点不应损坏。

高低温和湿热性能

高低温性能

试验温度为规定的下限值，待达到试验温度后启动充电机，充电机应能正常工作。

充电设备可在-40℃～+70℃环境下正常启动充电；

湿热性能

按GB/T2423.4-2008中试验Db规定的方法进行试验，试验温度为（40±2）℃，循环次数为2次，在试验结束前2h进行绝缘电阻和介电强度检测，其中绝缘电阻不应小于1MΩ，介电强度按规定值的75％施加测量电压。试验结束后，恢复至正常大气条件，通电后检查充电机各项功能应正常。

充电机要求

要求充电枪在非充电状态下，整体不带电，拔下充电枪，就地充电装置没有任何电源，插入充电枪、认证信息后通电，无安全隐患。

1）充电机应外观线条流畅、整体紧凑、简洁时尚，与安装地点周边环境相协调。

2）充电机内部线束，应排布整齐、规整，标识清楚，捆扎牢固。

3）充电机内元器件应布局合理，易耗易损元件方便更换。

4）充电机安装于户外时，应便于特殊天气条件下的日常维护。

5）充电机应采用抗冲击力强、抗老化的材质。

6）充电机表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落。

7）非绝缘材料外壳应可靠接地，结构上应防止操作人员触及带电部件。