公司备用储能设备采购招标公告

根据相关法律法规等有关规定，宁国市永祥电力工程技术有限公司就公司备用储能设备采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 工程名称：公司备用

二、项目编号：

三、招标项目概况：

1、储能设备：

1.1采购内容（见下表）：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外储能一体柜 | （100~130）KW/（215~261）kWh，含电池系统、EMS、BMS、储能变流器、液冷温控系统、三级消防系统、配电、控制箱、柜体、柜内连接电缆、辅件等 | 套 | 6 |  |

1.2提供服务范围包括但不限于：储能柜的图纸资料、出厂试验、供货、包装、发运、现场交货、现场指导安装、现场调试、协助验收等。

1.3售后服务响应时间：接到故障通知后工作时间内12h内到达现场，24h内完成故障处理。

1.4交货时间：收到采购人发货通知后15个工作日内。

1.5储能电芯品牌要求：

电芯为磷酸铁锂，单个电芯容量≥200Ah， 循环次数≥6000 次（25℃， 0.5C， EOL≥60%， DOD≥90%） 。 （推荐品牌：国轩高科、 宁德时代、 亿纬锂能、 中航锂电、 比亚迪、瑞浦兰钧、欣旺达等一线电芯品牌）

1.6：其他要求：

1.6：其他要求：

1、6、1 储能柜：

储能柜配置完善的智能消防系统、 液冷系统， 确保产品使用的可靠性和安全性。

储能锂电池系统具有电池管理系统（BMS），BMS 按照国标要求设计， 实现对储能电池堆的全面控制与保护， 并实现与 PCS、 EMS 系统通信。

1、6、2 BMS:

BMS 可实现高精度、 高可靠性的电池单体电压和温度的采集， 同时对电池储能设备荷电状态（SOC）进行高精度的估算， 并通过均衡控制电路实现电池单体间电量均衡。 在电池数据异常的情况下， 进行故障告警和保护。

BMS 的拓扑配置与 PCS 的拓扑、 电池的成组方式相匹配与协调， 并对电池运行状态进行优化控制及全面管理。

BMS 功能要求中各功能具体实现层级由 BMS 的拓扑配置情况决定， 宜分层就地实现。 为保证内部通讯稳定， 要求电池簇和系统级 BMS 之间采用菊花链通信或 CAN 通讯。

1、6、3 储能PCS要求:

PCS 符合国标要求电化学储能系统储能变流器技术规范和国标要求储能变流器检测技术规程。PCS 额定运行功率为不低于 100kW，并具备以下功能：

能量双向流动功能。双向变流器实现双向充放电功能，既可以实现直流到交流的变换向电网输送电能，也可以实现交流到直流的变换，从电网吸收电能储存在电池中。

有功/无功功率（P/Q）控制功能。双向变流器具备有功和无功功率的正交解耦控制功能，可以根据电网调度指令，在额定容量范围内对有功功率和无功功率进行独立调节。

本机监控与通讯。双向变流器配置了变流器具备强大的监控，通讯与人机交互能力。实时显示变流器运行状态，工作模式和直流测电压电流值，网侧电压电流值，发电功率等实时数据。

1、6、4 控制策略要求：

1、6、4、1、运行控制层：

功能包括负责接受、翻译并执行云平台主站下达的控制策略，完成对储能系统的运行控制任务；

1、6、4、2 就地控制层：

部署于储能内部的控制器，主要由各关键环节自身控制器组成，主要包括：EMS、PCS、BMS等。储能系统就地控制层设备通过执行系统运行控制器（或者就地设置的控制逻辑）的控制指令，完成相关操作，储能系统的运行控制功能。

四、供应商资格条件：

1、投标人在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力；

2、投标人为投标产品的生产制造商或者经销商（经销商需要‌取得生产制造商的正式授权）；

3、投标人必须具有电化学储能系统产品或电芯、PCS、EMS 主要部件中至少一个核心产品的研发制造能力，并提供相应证明文件（第三方认证证书或检测报告证明该产品为投标人研发或制造产品），若投标人为经销商，则提供相应制造商的证明文件；

4、投标人具有良好的商业信誉和财务状况，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结；

5、投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单。

五、报价文件内容：

1、投标报价表；

2、公司营业执照；

3、相关资质证书；

4、经销商需提供授权证明。

六、评标原则：

1、企业综合实力；

2、资质合格；

3、质量可靠；

4、采用综合评分法：总分100分，其中报价80分，企业履约评价10分，产品综合实力10分；总得分最高中标（详细见评分办法）。

七、报价截止时间：2026年3月26日10:30（北京时间）

八、投标地址：  不见面开标方式，报价文件邮寄宁国市永祥电力工程技术有限公司材料部，联系人：程先生，联系号码：15345639105。

九、开标时间：2026年3月26日10:30（北京时间）

十、开标地址： 科创服务中心宁国市永祥电力工程技术有限公司七楼会议室

十一、投标保证金：无

十二、公告期限：3个工作日

十三、其他事项：

1、采购单位：宁国市永祥电力工程技术有限公司

地址：安徽省宁国市经济技术开发区宁阳西路45号。

联系人：程先生

联系电话：15345639105

- 封装要求：标书胶装，密封报价、封套上注明工程名称、报价单位。

评分办法

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成 (100分) | 投标报价： 80 分； 企业履约等级： 10分； 企业综合实力： 10分。 |
| 2 | 投标报价（80分） | 投标报价等于评标基准值的得 80 分，每高于评标基准值 1%的扣 0.5分。投标报价分值=80- [¦ (投标报价-评标基准值)¦/评标基准值*100]*0.5 |
| 3 | 企业履约等级（10分） | 在永祥电力公司签约项目中合同履约优秀的得8-10，良好的得4-7分，一般的得1-3分。（首次参加永祥公司工程投标，无履约业绩的该项按5分计取） |
| 4 | 产品综合实力（10分） | 对投标提供产品的综合实力（产品质量与技术性能、供应商资质与能力、售后服务与支持等方面）进行评定，优秀的得8-10，良好的得4-7分，一般的得1-3分。 |
| 5 | 备注 | 本工程评标基准值为有效最低价。 |